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	CONSÓRCIO CMNC II
REPARO PONTUAL (MND) — R. GÓIS MONTEIRO, 414
REDE DE ESGOTO · JD. VERA CRUZ · Polo Jardins · Consórcio CMNC II
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	OS DE CONSERTO
	2637840896 — CONSERTAR REDE DE ESGOTO
	TV
	OS 2637839039 — 21/09/2026

	REDE
	DN 200 MBV — PV 129996 → PV 129780 · 61,8 m
	MÉTODO
	Reparo pontual interno, sem escavação
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Defeito: Junta deslocada a 15,53 m do PV 129780 (lado do nº 450), vista na TV de 11/07/2026; no mesmo trecho, ligação predial intrusa ocupando quase toda a seção do tubo, à altura do nº 414.
Execução: 1 reparo pontual interno (packer + manta resinada) na junta a 15,53 m e corte da ligação intrusa por robô, pelo PV 129780, sem escavação.
Solicitação: Solicitamos a autorização para execução do reparo pontual por método não destrutivo (MND) ou, se for o caso, manta CIPP, referente à OS 2637840896.
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	FOTO 01 — TV 11/07 — junta deslocada a 15,53 m
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	FOTO 02 — Frente do imóvel — nº 414
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Acesso pelo PV existente — sem escavagdo, sem demoligdo de pavimento.
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